安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 云南杉杉新材料有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 年产30万吨（一期年产16.2万吨）锂离子电池负极材料一体化基地项目安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省昆明市安宁市草铺街道麒腾路安宁工业园区中小企业孵化基地4栋301 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1.原料仓库一配电箱未固定； - 2.原料仓库一2.8t行车无导绳器； - 3.原料仓库一2.8t行车吊钩无防脱钩装置； - 4.原料仓库行车登车平台护栏无踢脚板； - 5.配电室动力柜配电箱接线不规范； - 6.10KV配电室未设置岗位风险告知牌； - 7.原料仓库输送带应急拉绳无复位开关； - 8.原料仓库输送带电机传动装置无防护罩； - 9.回转窑旁立柱地坑上无盖板； - 10.GIS开关站未按要求设置出入口标志，现场警示标识不全； - 11.水处理车间配电室进出建筑物的电缆孔洞未按要求进行封堵； - 12.改性车间电机传动轴无防护罩； - 13.改性车间外围废气排放管未设置防雷接地； - 14.成品库自动轮未设置隔离护栏； - 15.M8车间内一动力配电箱指示灯未粘贴安全警示标牌，箱内开关未标明控制对象； - 16.M8车间石墨化炉固定式一氧化碳检测报警仪铭牌显示报警数值错误。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：何勇、何宗益 2024年9月14日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页