附件6.3现场勘查记录

昭通市鼎安科技有限公司评价人员于2024年11月15日到砚山永维能源有限公司液化石油气储配项目现场检查，发现该公司存在以下问题：

1.配电房无安全警示标志牌，无操作规程；

2.发电机房无安全警示标志牌，无操作规程，储油间地面孔洞未严密封堵；

3.卸车区旁急停按钮无标识，未划定指定的卸车车位标识线；

4.监控室无可燃气体报警探测器点位图；可燃气体探测器部分点位存在屏蔽状态；

5.环形消防车道部分道路硬化或无法保障消防车通行；

6.工艺图布置：残液罐、液位计、水封井、高压注水管、排污管与工艺管线互通、残液罐增设液相管等均与设计不符，回流管部分阀门设置与设计不一致；

7.总平面布置图中原设计为停车位，现场检查中发现改变用途为抽真空作业场所，与设计不一致；

8.储罐区设置4kg灭火器4具不符合要求，应在每个储罐配置不少于2具8kg干粉灭火器；汽车装卸口至少配置2具8kg干粉灭火器；

9.消防系统稳压泵气罐气囊损坏，未及时修复。

要求企业严格按整改意见整改完成后，提供整改回复报告。