附件6.3现场勘查记录

1.硅烷装修车辆进出铁门未进行静电接地。

2.氢氟酸车间配电间未配置绝缘胶垫、绝缘胶靴、绝缘手套等物资。

3.液氨场所卷帘门电气线路未按爆炸危险区域场所电气线路要求使用防爆软管进行防护。

李晓达、袁志琴

2024年12月